学院配电室配电柜维修改造采购项目

竞争性谈判文件

（简易）

编号：JYTP2025-039

采购人: 聊城市技师学院.

日期:  二O二五年十一月

学院配电室配电柜维修改造采购项目

简易竞争性谈判公告

一、采购人：聊城市技师学院

地址：山东省聊城市高新区光岳南路199号

联系人：王老师

联系电话：0635-8503072（17606216956)

- 项目名称：学院配电室配电柜维修改造采购项目

- 采购项目概况

- 共一个包：学院配电室配电柜维修改造采购项目，详见项目说明。

四、供应商资格要求：

1）供应商需具有合格的营业执照及相应的经营范围；2）本项目不接受联合体投标。

五、获取采购文件及报名时间、报名方式等事项要求：

1）获取采购文件及报名时间：2025年11月27日-2025年12月1日（北京时间），每日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30（北京时间）

2）报名方式：邮箱报名，报名邮箱：lcsjsxyzbb@lc.shandong.cn，邮件主题：039-配电室改造-公司名称，将营业执照和相关资质发到邮箱，注明联系人及电话。

3）咨询电话：0635-8503072（17606216956)

4）咨询地点：聊城市技师学院汇智楼A312室

六、谈判日期：2025年12月2日10时00分（北京时间）

七、递交响应文件及谈判地点：聊城市技师学院汇智楼A401室

八、此公告在聊城市技师学院网站、财务处网站中公示

- 九、其他注意事项*

- 1.报名供应商需提供三份报价文件，并仔细阅读附件第二部分，报价材料不全或未按要求提供上述证明视为无效。

- 2.报名后若因自身原因无法参加本次招标，需提前电话或邮件告知。

# 2025年11月26日

一、供应商须知表

| 项号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 学院配电室配电柜维修改造采购项目 |
| 2 | 采购人 | 聊城市技师学院 |
| 3 | 采购内容 | 本项目共一个标段，主要内容为学院配电室配电柜维修改造采购项目。 |
| 4 | 供应商资格要求 | - 1、具备中华人民共和国合法营业执照及相应的经营范围； - 2、本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 控制价 | 38322元 |
| 5 | 采购方式 | 简易竞争性谈判。 |
| 6 | 质量要求 | 符合国家标准。 |
| 7 | 供货要求 | 接采购人通知10天内完成供货安装，并保证符合本项目规格要求。 |
| 8 | 结算方式 | 单价包死，据实结算。 |
| 9 | 付款方式 | 根据采购人需求数量指定位置进行更换安装完成并验收完成后一次性付清。（依据财政实际拨款情况，进行支付） |
| 10 | 获取文件及报名时间 | 2025年11月27日-2025年12月1日（北京时间），每日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30（北京时间） |
| 11 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 12 | 报价文件份数 | 三份 |
| 13 | 勘察现场 | 不再组织供应商统一勘察现场，但各供应商可与采购人联系自行去勘察现场。 |
| 14 | 报价截止时间 | 2025年12月2日10时00分（北京时间） |
| 15 | 谈判时间 | 2025年12月2日10时00分（北京时间） |
| 16 | 谈判地点 | 聊城市技师学院汇智楼A401室 |

二、报价文件编写

供应商应认真阅读谈判文件中所有内容，并按照谈判文件的要求提供响应文件，保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以使其报价对谈判文件做出实质性响应。否则，其报价将被视为无效。

（一）、报价文件的组成

1.营业执照复印件加盖公章；

2.如授权代表参加报价，须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及授权代表的身份证复印件（加盖公章）、授权代表在本公司的劳动合同或在本公司缴纳的社保证明复印件（加盖公章）；如法定代表人（负责人）参加报价，可只提供法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖公章）(见附件)；

3、首次报价一览表

4、项目说明中有分项报价的需填写分项报价明细

注：1、资格证明文件中要求的证件，供应商必须按要求提供，否则将被视为资格审查不合格，不再进入下一步评审。

2、报价文件一式三份，装订成册（无需胶装）

附件：

资格、资质证明文件复印件（加盖公章）

附件：

法定代表人授权委托书

我（法定代表人名称）系（供应商全称）的法定代表人，现授权委托我公司（被授权人名称和职务）为授权代表，全权处理（采购人名称）项目（项目名称）竞争性谈判活动的一切事宜。该同志代表我单位全权处理本次竞争性谈判活动中的一切事宜，由他签字的一切文件，我公司均认可。

代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称(公章)：

授权委托日期：

附：

全权代表姓名：

职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮政编码：

电话：

附（身份证）：

附件：首次报价一览表

| 序号 | 报价项目明细 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 报价 |
| 1 | 首次报价 | 大写： 元 小写： 元 |
| 2 | 付款方式（是否响应谈判文件要求，如不满足视为不实质性响应谈判文件要求，按无效报价处理。） | (请填写满足) |
| 3 | 供货期 |  |
| 4 | 质保期 |  |
| 5 | 售后服务：出现质量问题接到采购人通知后到达现场的时间小时。 |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

注：必须附分项报价表

附件：

分项报价表（项目说明中如有则需要提供）

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 需求数量 | 单位 | 单价（元） | 总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关状态显示仪 | 配电柜电源 高压带电显示（负载电源AC220V） | 3 | 台 |  |  |  |
| 2 | 变压器联络开关 | 3#变与2#变低压加联络开关一台抽屉式开断路器1600A | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 铜排开关母排联系 | 80X8铜排 | 3 | 米 |  |  |  |
| 4 | 电缆线 | 双300mm2 | 48 | 米 |  |  |  |
| 5 | 铜线鼻子 | 300mm2 | 24 | 个 |  |  |  |
| 6 | 低压柜子加发电接线开关 | 4极1000A防误刀开关 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 电缆单芯 | 300mm2 | 9 | 米 |  |  |  |
| 8 | 储能电机 | 两路高压，一路主供电、一路是备用 | 2 | 个 |  |  |  |
| 9 | 改造施工 | 工时费用 | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 项目说明：

1. 具有独立法人资格，持有有效营业执照，经营范围包含电力设备销售、电力工程施工等相关内容。

2. 所投核心设备（变压器联络开关、储能电机）需提供原厂授权证明或原厂质保承诺。

（1）开关状态显示仪- 电源：AC220V±10%，50Hz，功耗≤15W- 带电显示：适配0.4kV系统，LED高亮指示，带电闭锁输出触点容量AC220V/5A- 显示内容：断路器分合、储能、接地开关状态，带电状态实时可视化-安装方式嵌入式- 质量标准：符合GB/T 14048.1-2020《低压开关设备和控制设备 第1部分：总则》

（2）变压器联络开关（抽屉式断路器）- 额定参数：额定电压AC400V，额定电流1600A，额定短路分断能力Ics≥50kA- 结构操作：抽屉式，电动+手动储能双操作模式- 保护功能：过载长延时、短路瞬时保护，动作电流可调- 控制辅助：控制电压AC220V，4常开4常闭辅助触点，适配现有控制系统- 质量标准：符合GB/T 14048.2-2020《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》

（3）铜排（80×8mm）- 材质：T2无氧电解铜导电率≥58MS/m- 工艺：无氧化、划痕- 机械性能：伸长率≥30%，可弯折加工- 质量标准：符合GB/T 5585.1-2019《电工用铜母线 第1部分：一般规定》

（4）电缆线（双300mm²）- 规格：YJV22-0.6/1kV 2×300mm²，铜芯交联聚乙烯绝缘，钢带铠装，聚氯乙烯护套- 导体：T1铜绞合，绝缘厚度≥3.4mm- 防护：防水、防潮、耐老化，敷设弯曲半径≥15倍电缆外径- 质量标准：符合GB/T 12706.1-2020《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆》

（5）铜线鼻子（300mm²）- 材质：T2紫铜，压接型，适配300mm²铜电缆，接线孔径≥16mm- 工艺：表面镀锡，尾部配耐温105℃绝缘套管- 额定参数：额定电流600A，额定电压AC400V，阻燃等级V0- 质量标准：符合GB/T 14315-2008《电力金具 标称截面》

（6）低压发电接线开关（4极1000A防误刀开关）- 额定参数：额定电压AC400V，额定电流1000A，额定短时耐受电流Icw≥31.5kA- 结构操作：4极，手动手柄操作，具备防误合、防误分、防带电操作三重闭锁- 安装：固定式，适配配电柜面板安装，尺寸匹配现有柜体- 质量标准：符合GB/T 14048.3-2020《低压开关设备和控制设备 第3部分：开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》

（7）电缆单芯（300mm²）- 规格：YJV-0.6/1kV 1×300mm²，铜芯交联聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套- 导体：同双芯电缆标准，绝缘厚度≥3.4mm，护套厚度≥2.0mm- 防护：耐候型，可室内外敷设，抗拉伸、抗磨损- 质量标准：同双芯电缆相关标准。

（8）储能电机- 适配设备：高压断路器储能，额定电压AC10kV（主供+备用双回路）- 额定参数：额定功率0.75kW，效率≥85%，防护绝缘，支持主备电源自动切换（切换时间≤0.5s）- 保护功能：内置过载保护，故障报警输出- 质量标准：符合GB/T 755-2019《旋转电机 定额和性能》

3.质量保障与施工安全要求：

（1） 设备安装：按规范安装新设备、铜排、电缆，确保连接牢固、布线整齐。

（2）调试测试：设备单机调试、联动调试，带电测试前做绝缘电阻检测（绝缘电阻≥1MΩ），整体通电试运行≥24小时无故障。

（3）配套服务：施工期间设置安全警示，完工后清洁配电室，提供设备安装调试报告、质保资料。（4）安全要求：符合《电力安全工作规程》（DL/T 408-2010），施工过程无安全事故。

（5）供应商作为承包单位，对其施工活动现场的安全生产负全面主体责任，必须承担因自身原因（如违章指挥、违规操作、安全措施不到位等）导致的一切安全事故的法律责任和经济损失。

- 货物清单：

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 需求数量 | 预算 单价（元） | 单位 | 预算总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关状态显示仪 | 配电柜电源 高压带电显示（负载电源AC220V） | 3 | 台 | 800 |  |  |
| 2 | 变压器联络开关 | 3#变与2#变低压加联络开关一台抽屉式开断路器1600A | 1 | 台 | 6800 |  |  |
| 3 | 铜排开关母排联系 | 80X8铜排 | 3 | 米 | 524 |  |  |
| 4 | 电缆线 | 双300mm2 | 48 | 米 | 350 |  |  |
| 5 | 铜线鼻子 | 300mm2 | 24 | 个 | 75 |  |  |
| 6 | 低压柜子加发电接线开关 | 4极1000A防误刀开关 | 1 | 台 | 1200 |  |  |
| 7 | 电缆单芯 | 300mm2 | 9 | 米 | 350 |  |  |
| 8 | 储能电机 | 两路高压，一路主供电、一路是备用 | 2 | 个 | 800 |  |  |
| 9 | 改造施工 | 工时费用 | 1 | 项 | 3000 |  |  |
|  |  | 38322元 |  |  |  |  |  |

注：1、本报价为包括含运输、搬运、拆卸、安装等人工费及配件、附件费等。

2、各单价报价均不能超预算单价，总价报价不能超预算总价。

3、必须附分项报价表。