**学院配电井封堵及安装烟感消防改造采购项目**

**竞争性谈判文件**

**（简易）**

**编号：JYTP2025-017**

**采购人: 聊城市技师学院.**

**日期: 二O二五年八月**

**学院配电井封堵及安装烟感消防改造采购项目**

**简易竞争性谈判公告**

一、采购人：聊城市技师学院

地址：山东省聊城市高新区光岳南路199号

联系人：王老师

联系电话：0635-8503176

二、项目名称：学院配电井封堵及安装烟感消防改造采购项目

三、采购项目概况

共一个包：学院配电井封堵及安装烟感消防改造采购项目，详见项目说明。

四、供应商资格要求：

1）供应商需具有合格的营业执照及相应的经营范围；2）本项目不接受联合体投标。

五、获取采购文件及报名时间、报名方式等事项要求：

1）获取采购文件及报名时间：2025年8月7日-2025年8月11日（北京时间），每日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30（北京时间）

2）报名方式：邮箱报名，报名邮箱：lcsjsxyzbb@lc.shandong.cn，邮件主题：**017-消防改造-公司名称**，将营业执照和相关资质发到邮箱，注明联系人及电话。

3）咨询电话：0635-8503176

4）咨询地点：聊城市技师学院汇智楼A312室

六、谈判日期：2025年8月12日10时00分（北京时间）

七、递交响应文件及谈判地点：聊城市技师学院汇智楼A401室

八、此公告在聊城市技师学院网站、财务处网站中公示

九、其他注意事项**\***

1.报名供应商需提供三份报价文件，并仔细阅读附件第二部分，报价材料不全或未按要求提供上述证明视为无效。

2.报名后若因自身原因无法参加本次招标，需提前电话或邮件告知。

 2025年8月7日

**一、供应商须知表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 内　　容 | 规　　　　定 |
| 1 | 项目名称 | 学院配电井封堵及安装烟感消防改造采购项目 |
| 2 | 采购人 | 聊城市技师学院 |
| 3 | 采购内容 | 本项目共一个标段，主要内容为学院配电井封堵及安装烟感消防改造采购项目。 |
| 4 | 供应商资格要求 | 1、具备中华人民共和国合法营业执照及相应的经营范围；2、本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 控制价 | 27617元 |
| 5 | 采购方式 | 简易竞争性谈判。 |
| 6 | 质量要求 | 符合国家标准。 |
| 7 | 供货要求 | 接采购人通知15天内完成供货安装，并保证符合本项目规格要求。 |
| 8 | 结算方式 | 单价包死，据实结算。 |
| 9 | 付款方式 | 根据采购人需求数量指定位置进行更换安装完成，验收完成后一次性付清。（依据财政实际拨款情况，进行支付） |
| 10 | 获取文件及报名时间 | 2025年8月7日-2025年8月11日（北京时间），每日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30（北京时间） |
| 11 | 资金来源 | 财政性资金  |
| 12 | 报价文件份数 | 三份 |
| 13 | 勘察现场 | 不再组织供应商统一勘察现场，但各供应商可与采购人联系自行去勘察现场。 |
| 14 | 报价截止时间 | 2025年8月12日10时00分（北京时间） |
| 15 | 谈判时间 | 2025年8月12日10时00分（北京时间） |
| 16 | 谈判地点 | 聊城市技师学院汇智楼A401室 |

**二、报价文件编写**

供应商应认真阅读谈判文件中所有内容，并按照谈判文件的要求提供响应文件，保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以使其报价对谈判文件做出实质性响应。否则，其报价将被视为无效。

（一）、报价文件的组成

**1.营业执照复印件加盖公章；**

**2.如授权代表参加报价，须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及授权代表的身份证复印件（加盖公章）、授权代表在本公司的劳动合同或在本公司缴纳的社保证明复印件（加盖公章）；如法定代表人（负责人）参加报价，可只提供法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖公章）(见附件)；**

**3、首次报价一览表**

**4、项目说明中有分项报价的需填写分项报价明细**

**注：1、资格证明文件中要求的证件，供应商必须按要求提供，否则将被视为资格审查不合格，不再进入下一步评审。**

**2、报价文件一式三份，装订成册（无需胶装）**

**附件：**

**资格、资质证明文件复印件（加盖公章）**

**附件：**

**法定代表人授权委托书**

我（**法定代表人名称**）系（**供应商全称**）的法定代表人，现授权委托我公司（被**授权人名称和职务**）为授权代表，全权处理（采购人名称）项目（**项目名称**）竞争性谈判活动的一切事宜。该同志代表我单位全权处理本次竞争性谈判活动中的一切事宜，由他签字的一切文件，我公司均认可。

代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称(公章)：

授权委托日期：

附：

全权代表姓名：

职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮政编码：

电话：

附：

**附件：首次报价一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **报价项目明细** |
| **项目名称** | **报价** |
| **1** | **首次报价** | **大写： 元****小写： 元** |
| **2** | **付款方式（是否响应谈判文件要求，如不满足视为不实质性响应谈判文件要求，按无效报价处理。）** | (请填写满足) |
| **3** | **供货期** |  |
| **4** | **质保期** |  |
| **5** | **售后服务：出现质量问题接到采购人通知后到达现场的时间小时。** |  |

**供应商名称（公章）：**

**法定代表人或授权代理人签字：**

注：必须附分项报价表

**附件：**

**分项报价表（项目说明中如有则需要提供）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 需求数量 | 单位 | 单价（元） | 总金额（元） | 备注 |
| 1 | 防火包 | 1斤/袋/国标3C认证 | 10 | 袋 |  |  |  |
| 2 | 防火泥 | 4块/件/国标 | 10 | 件 |  |  |  |
| 3 | 防火岩棉 | A级防水 | 10 | 件 |  |  |  |
| 4 | 防火封堵人工费 | 专业技术工时 | 21 | 次 |  |  |  |
| 5 | 烟感 | GB4715-2005 | 61 | 个 |  |  |  |
| 6 | JOG管 | 直径25/20/16 | 600 | 米 |  |  |  |
| 7 | JOG锁母、直接 | 直径25/20/16 | 200 | 个 |  |  |  |
| 8 | 铁盒 | 镀锌86盒 | 427 | 项 |  |  |  |
| 9 | 消防专用电线 | 2.5平方/国标 | 1000 | 米 |  |  |  |
| 10 | 烟感安装、穿线调试人工费 | 专业技术工时 | 25 | 次 |  |  |  |
| 合计 |  |

1. **项目说明：**

一、施工范围与标准

 1. 配电井封堵：对学院所有楼宇每层配电井进行全面封堵，采用防火封堵材料（如防火密封胶、防火板等），确保封堵严密，符合GB 50217《电力工程电缆设计标准》中关于防火封堵的要求，有效阻止烟火蔓延。

2. 烟感安装：所有楼宇封堵的区域每层安装烟感探测器，需选用经国家消防产品质量监督检验中心认证的合格产品，安装位置应避开通风口、强光直射区域，确保探测灵敏，符合GB 55036《建筑电气与智能化通用规范》中火灾自动报警系统的安装规范。

二、施工要求

 1. 安全规范：施工前需办理学院施工许可，作业时配备合格的安全防护用具（如安全帽、绝缘手套等），严禁违规操作；涉及带电区域作业时，须由持电工证专业人员操作，并采取断电、验电等安全措施。

2. 施工质量：封堵后表面应平整、牢固，无松动、缝隙；烟感探测器安装应牢固，线路连接规范，做好绝缘处理，确保通电后正常工作，与学院现有消防系统兼容。

三、验收标准

 1. 封堵验收：每层配电井封堵完成后，检查封堵材料的防火等级、密封性，采用烟雾测试（模拟烟雾扩散）验证封堵效果，无烟雾泄漏视为合格。

2. 烟感验收：所有烟感探测器安装后，进行通电测试，确保每个探测器能准确报警并反馈信号至消防控制中心，提供测试记录及产品合格证明。

四、其他要求

 1. 工期要求：需在约定工期内完成所有施工，特殊情况需提前3个工作日提交延期申请，经学院批准后方可延期。

2. 现场管理：施工期间保持作业区域整洁，施工垃圾日产日清，不得损坏楼宇原有设施（如墙面、地面、电缆等），损坏需照价赔偿。

3. 资料提交：完工后10个工作日内，产品合格证、检测报告、验收单等全套资料，一式两份（学院存档一份，施工方留存一份）。

4、中标人应确保安全施工，施工过程中发生的一切人身财产损害，由中标人自行承担；按时发放工人工资，因中标人违约造成招标人被投诉或被追偿的，中标人承担因此给招标人造成的全部损失。

5、招标人不承担中标人和其单位雇佣的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任，中标人必须为现场服务人员办理危险作业意外伤害保险，费用自行承担。

1. **货物清单：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 需求数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算总金额（元） | 备注 |
| 1 | 防火包 | 1斤/袋/国标3C认证 | 10 | 袋 | 125 | 1250 |  |
| 2 | 防火泥 | 4块/件/国标 | 10 | 件 | 135 | 1350 |  |
| 3 | 防火岩棉 | A级防水 | 10 | 件 | 110 | 1100 |  |
| 4 | 防火封堵人工费 | 专业技术工时 | 21 | 次 | 300 | 6300 |  |
| 5 | 烟感 | GB4715-2005 | 61 | 个 | 50 | 3050 |  |
| 6 | JOG管 | 直径25/20/16 | 600 | 米 | 5 | 3000 |  |
| 7 | JOG锁母、直接 | 直径25/20/16 | 200 | 个 | 0.7 | 140 |  |
| 8 | 铁盒 | 镀锌86盒 | 427 | 项 | 1 | 427 |  |
| 9 | 消防专用电线 | 2.5平方/国标 | 1000 | 米 | 3.5 | 3500 |  |
| 10 | 烟感安装、穿线调试人工费 | 专业技术工时 | 25 | 次 | 300 | 7500 |  |
| 合计 | 27617元 |

**注：1、本报价为包括含运输、搬运、拆卸、安装等人工费及配件、附件费等。**

**2、各单价报价均不能超预算单价，总价报价不能超预算总价。**

 **3、必须附分项报价表。**