学院建筑车间和汽修车间消防管网改造采购项目

竞争性谈判文件

（简易）

编号：JYTP2025-041

采购人: 聊城市技师学院.

日期:  二O二五年十二月

学院建筑车间和汽修车间消防管网改造采购项目

简易竞争性谈判公告

一、采购人：聊城市技师学院

地址：山东省聊城市高新区光岳南路199号

联系人：王老师

联系电话：0635-8503072（17606216956)

- 项目名称：学院建筑车间和汽修车间消防管网改造采购项目

- 采购项目概况

- 共一个包：学院建筑车间和汽修车间消防管网改造采购项目，详见项目说明。

四、供应商资格要求：

1）供应商需具有合格的营业执照及相应的经营范围；2）本项目不接受联合体投标。

五、获取采购文件及报名时间、报名方式等事项要求：

1）获取采购文件及报名时间：2025年12月4日-2025年12月8日（北京时间），每日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30（北京时间）

2）报名方式：邮箱报名，报名邮箱：lcsjsxyzbb@lc.shandong.cn，邮件主题：041-消防改造-公司名称，将营业执照和相关资质发到邮箱，注明联系人及电话。

3）咨询电话：0635-8503072（17606216956)

4）咨询地点：聊城市技师学院汇智楼A312室

六、谈判日期：2025年12月9日10时00分（北京时间）

七、递交响应文件及谈判地点：聊城市技师学院汇智楼A401室

八、此公告在聊城市技师学院网站、财务处网站中公示

- 九、其他注意事项*

- 1.报名供应商需提供三份报价文件，并仔细阅读附件第二部分，报价材料不全或未按要求提供上述证明视为无效。

- 2.报名后若因自身原因无法参加本次招标，需提前电话或邮件告知。

# 2025年12月3日

一、供应商须知表

| 项号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 学院建筑车间和汽修车间消防管网改造采购项目 |
| 2 | 采购人 | 聊城市技师学院 |
| 3 | 采购内容 | 本项目共一个标段，主要内容为学院建筑车间和汽修车间消防管网改造采购项目。 |
| 4 | 供应商资格要求 | - 1、具备中华人民共和国合法营业执照及相应的经营范围； - 2、本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 控制价 | 22540元 |
| 5 | 采购方式 | 简易竞争性谈判。 |
| 6 | 质量要求 | 符合国家标准。 |
| 7 | 供货要求 | 接采购人通知10天内完成供货安装，并保证符合本项目规格要求。 |
| 8 | 结算方式 | 单价包死，据实结算。 |
| 9 | 付款方式 | 根据采购人需求数量指定位置进行更换安装完成并验收完成后一次性付清。（依据财政实际拨款情况，进行支付） |
| 10 | 获取文件及报名时间 | 2025年12月4日-2025年12月8日（北京时间），每日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30（北京时间） |
| 11 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 12 | 报价文件份数 | 三份 |
| 13 | 勘察现场 | 不再组织供应商统一勘察现场，但各供应商可与采购人联系自行去勘察现场。 |
| 14 | 报价截止时间 | 2025年12月9日10时00分（北京时间） |
| 15 | 谈判时间 | 2025年12月9日10时00分（北京时间） |
| 16 | 谈判地点 | 聊城市技师学院汇智楼A401室 |

二、报价文件编写

供应商应认真阅读谈判文件中所有内容，并按照谈判文件的要求提供响应文件，保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以使其报价对谈判文件做出实质性响应。否则，其报价将被视为无效。

（一）、报价文件的组成

1.营业执照复印件加盖公章；

2.如授权代表参加报价，须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及授权代表的身份证复印件（加盖公章）、授权代表在本公司的劳动合同或在本公司缴纳的社保证明复印件（加盖公章）；如法定代表人（负责人）参加报价，可只提供法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖公章）(见附件)；

3、首次报价一览表

4、项目说明中有分项报价的需填写分项报价明细

注：1、资格证明文件中要求的证件，供应商必须按要求提供，否则将被视为资格审查不合格，不再进入下一步评审。

2、报价文件一式三份，装订成册（无需胶装）

附件：

资格、资质证明文件复印件（加盖公章）

附件：

法定代表人授权委托书

我（法定代表人名称）系（供应商全称）的法定代表人，现授权委托我公司（被授权人名称和职务）为授权代表，全权处理（采购人名称）项目（项目名称）竞争性谈判活动的一切事宜。该同志代表我单位全权处理本次竞争性谈判活动中的一切事宜，由他签字的一切文件，我公司均认可。

代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称(公章)：

授权委托日期：

附：

全权代表姓名：

职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮政编码：

电话：

附（身份证）：

附件：首次报价一览表

| 序号 | 报价项目明细 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 报价 |
| 1 | 首次报价 | 大写： 元 小写： 元 |
| 2 | 付款方式（是否响应谈判文件要求，如不满足视为不实质性响应谈判文件要求，按无效报价处理。） | (请填写满足) |
| 3 | 供货期 |  |
| 4 | 质保期 |  |
| 5 | 售后服务：出现质量问题接到采购人通知后到达现场的时间小时。 |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

注：必须附分项报价表

附件：

分项报价表（项目说明中如有则需要提供）

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 需求数量 | 单位 | 单价（元） | 总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场勘察 | 设计检测费（两个车间内所有消防栓打压测试疏通） | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 挖掘机 | 机械费 | 2 | 天 |  |  |  |
| 3 | 免破路面顶管 | 顶管设备 | 25 | 米 |  |  |  |
| 4 | 新建管道井 | 1200*1200（含工料） | 3 | 个 |  |  |  |
| 5 | 井盖铸铁 | 1200*1200 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 塑脂井盖 | 1200*1200 | 2 | 套 |  |  |  |
| 7 | 蝶阀门 | dn100 | 4 | 个 |  |  |  |
| 8 | 闸阀门 | dn100 | 2 | 个 |  |  |  |
| 9 | pe管 | 110pe管 | 50 | 米 |  |  |  |
| 10 | 消防管卡 | 110消防铸铁管卡箍 | 20 | 个 |  |  |  |
| 11 | 消防密封圈 | 110密封圈 | 20 | 个 |  |  |  |
| 12 | 消防pe弯头 | 110pe弯头 | 10 | 个 |  |  |  |
| 13 | 消防法兰 | 110法兰 | 10 | 个 |  |  |  |
| 14 | 消防三通哈弗节 | 110三通哈弗节 | 2 | 个 |  |  |  |
| 15 | 人工费 | 工时（含现场及垃圾清理清运） | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 项目说明：

完成两车间消防管网全面检测、故障整改及新管网铺设，保障消防管网压力达标、排水通畅、接口密封无渗漏，符合现行消防规范，满足车间消防安全应急需求。

一、各分项技术要求及工作内容

（一）现场勘察及设计检测费

1. 工作范围：覆盖建筑车间、汽修车间内所有消防栓及配套管网，无遗漏点位。

2. 检测内容：

打压测试：按消防规范标准施压，检测管网耐压性，记录压力保持数据，排查渗漏点；

管网疏通：清理管网内淤积、杂物，确保水流顺畅，无堵塞情况；

（二）挖掘机机械费

1. 设备要求：挖掘机型号适配车间场地作业，机身尺寸满足车间通道通行，无过度占用作业空间情况；

2. 作业要求：按施工方案指定区域开挖，精准控制开挖深度、宽度，避免破坏车间原有设施（如地面基础、其他管线）；

3. 安全要求：作业时设置警示标识，安排专人现场监护，施工后及时平整开挖区域基础，为后续施工铺垫。

（三）免破路面顶管

1. 顶管设备：选用符合市政及消防工程标准的顶管设备，设备运行稳定，顶进精度高；

2. 施工要求：

无需破坏车间现有路面，顶管路径偏差符合规范允许范围；

顶管管材需与后续PE管适配，接口预留位置精准，便于管网衔接；

3. 质量要求：顶管完成后，管身无变形、破损，周边无路面沉降、开裂情况。

（四）新建管道井

1. 材料要求：井体材料选用高强度混凝土，强度等级不低于设计标准，钢筋配置符合承重要求，抗渗、抗压性能达标；

2. 施工要求：

按1200mm×1200mm尺寸施工，井深适配管网铺设深度，井底平整、找坡合理，便于排水；

井壁砌筑/浇筑密实，无蜂窝、麻面，接口密封严密，无渗水；

3. 配套要求：预留管网接口位置精准，与井盖适配，井内预留检修空间，符合后期维护需求。

（五）井盖

1. 铸铁井盖（1200*1200套）：

材料：选用球墨铸铁材质，强度高、抗碾压，符合市政消防井盖标准；

性能：防滑、防沉降，密封性能好，标识清晰（标注“消防”字样），使用寿命不低于规范要求；

2. 树脂井盖（1200*1200）：

材料：高强度树脂材质，耐腐蚀、耐老化，适配车间环境；

性能：承重达标，无变形、开裂风险，密封严密，便于开启与关闭，标识清晰。

（六）阀门

1. 蝶阀门（dn100）：

- 材质：阀体选用球墨铸铁，阀板不锈钢，密封件耐磨损、耐腐蚀；

- 性能：开关灵活，密封无渗漏，耐压等级符合消防管网压力要求，带操作标识，便于检修；

2. 闸阀门（dn100，2个）：

材质：阀体、阀杆材质符合消防工程标准，抗腐蚀、抗锈蚀；

性能：启闭顺畅，关闭严密无渗漏，耐压达标，使用寿命长，配套检修工具。

（七）PE管（110PE管）

1. 材料：选用国标PE消防专用管材，材质达标，无异味、无破损，具备检测合格证明；

2. 性能：抗压力、抗冲击性能符合消防管网要求，耐老化、耐腐蚀，适配车间潮湿、多油污环境；

3. 施工要求：管材切割平整，接口热熔焊接牢固，焊接处无渗漏、无虚焊，管道铺设坡度符合排水要求。

（八）消防管网配件

1. 消防管卡（110消防铸铁管卡箍）：

材质：铸铁材质，强度高、抗锈蚀，适配110PE管尺寸；

性能：卡箍紧固性好，密封严密，安装后无松动、渗漏，耐管网压力冲击；

2. 消防密封圈（110密封圈）：

材质：耐老化、耐腐蚀橡胶材质，适配110管道接口；

性能：弹性好，密封性能优异，长期使用无变形、渗漏；

3. 消防PE弯头（110PE弯头）：

材质：国标PE材质，与110PE管同材质，适配性强；

性能：弯头角度精准（按施工需求匹配角度），内壁光滑无毛刺，接口热熔后密封无渗漏；

4. 消防法兰（110法兰）：

材质：法兰盘选用碳钢或不锈钢，符合消防标准，密封面平整；

性能：连接牢固，密封严密，耐压达标，安装后无渗漏，便于后续检修拆卸；

5. 消防三通哈弗节（110三通哈弗节）：

材质：高强度铸铁或不锈钢，耐锈蚀、耐压力；

性能：三通分支角度精准，哈弗节紧固性好，密封严密，适配110管道，安装便捷无渗漏。

（九）工费（含现场及垃圾清理清运）

1. 施工人员：需具备消防管网施工资质，熟练掌握顶管、管道焊接、阀门安装等操作，持证上岗；

2. 工作内容：

现场施工：按技术要求完成全流程施工，含检测、开挖、顶管、管道铺设、配件安装、打压复检等；

清理清运：施工过程中及时清理现场杂物、废渣，施工结束后全面清扫车间场地，所有建筑垃圾集中清运至指定合规地点，无垃圾遗留；

3. 施工规范：严格遵守学院车间安全管理规定，施工时做好成品保护，避免损坏车间设备、设施，施工安全无事故。

二、质量保障与施工安全要求：

1. 所有材料需提供产品合格证、检测报告等证明文件，符合国家消防工程相关标准及学院安全要求，进场前需经甲方验收合格后方可使用；

2. 施工需按现行《建筑设计防火规范》《消防给水及消火栓系统技术规范》执行，完工后需完成整体打压测试、通水试验，验收合格后方可交付；

3. 施工周期需合理规划，2天挖掘机作业含在整体工期内，避免过度影响车间正常运营；

4.中标方在施工时严格按照相关安全管理规定进行操作，严禁违规操作，作为承包单位，对其施工活动现场的安全生产负全面主体责任，必须承担因自身原因（如违章指挥、违规操作、安全措施不到位等）导致的一切安全事故的法律责任和经济损失。

5. 质保要求：完工交付后，管网及配件质保期不低于1年，质保期内出现渗漏、故障等问题，乙方需及时免费维修、更换。

- 货物清单：

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 需求数量 | 单位 | 预算 单价（元） | 预算总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场勘察 | 设计检测费（两个车间内所有消防栓打压测试疏通） | 1 | 项 | 1600 | 1600 |  |
| 2 | 挖掘机 | 机械费 | 2 | 天 | 800 | 1600 |  |
| 3 | 免破路面顶管 | 顶管设备 | 25 | 米 | 240 | 6000 |  |
| 4 | 新建管道井 | 1200*1200（含工料） | 3 | 个 | 800 | 2400 |  |
| 5 | 井盖铸铁 | 1200*1200 | 1 | 套 | 960 | 960 |  |
| 6 | 塑脂井盖 | 1200*1200 | 2 | 套 | 550 | 1100 |  |
| 7 | 蝶阀门 | dn100 | 4 | 个 | 350 | 1400 |  |
| 8 | 闸阀门 | dn100 | 2 | 个 | 380 | 760 |  |
| 9 | pe管 | 110pe管 | 50 | 米 | 45 | 2250 |  |
| 10 | 消防管卡 | 110消防铸铁管卡箍 | 20 | 个 | 10 | 200 |  |
| 11 | 消防密封圈 | 110密封圈 | 20 | 个 | 10 | 200 |  |
| 12 | 消防pe弯头 | 110pe弯头 | 10 | 个 | 25 | 250 |  |
| 13 | 消防法兰 | 110法兰 | 10 | 个 | 30 | 300 |  |
| 14 | 消防三通哈弗节 | 110三通哈弗节 | 2 | 个 | 260 | 520 |  |
| 15 | 人工费 | 工时（含现场及垃圾清理清运） | 1 | 项 | 3000 | 3000 |  |
| 合计 |  | 22540元 |  |  |  |  |  |

注：1、本报价为包括含运输、搬运、拆卸、安装等人工费及配件、附件费等。

2、各单价报价均不能超预算单价，总价报价不能超预算总价。

3、必须附分项报价表。